## Sheet1
(山口県給水装置設計施工指針様式)
幹線給水計算書並びに誓約書
受付番号
工 事 場 所
建 物 名 称
下松市上下水道局指定 給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
一般家庭用水 Q1
その他 Q2 |  |  | 設計水量 Q = Q1 × 戸数0.67 + Q2
曲管部等の加算長（A） |  |  | = 34 ㍑/分 × 15 0.67 + 0 ㍑/分 = 209 ㍑/分
13㎜ | → | 20m
20㎜ | → | 35m
25㎜ | → | 45m | 実長 L' = 100 m、口径 40 ㎜、（A)表の加算長 70 ｍ 計 170 m
30㎜ | → | 55m
40㎜ | → | 70m | 実長 L' = 100 m、口径 50 ㎜、（A)表の加算長 90 ｍ 計 190 m
50㎜ | → | 90m
r×1000×1/60の値
13㎜ | → | 0.03797 | 幹線損失水頭
20㎜ | → | 0.011766 | ｈ（口径） （ ｒ × |  | 1000×Q | ）1/0.57 | × | L
25㎜ | → | 0.006412 |  |  | 60
30㎜ | → | 0.003905
40㎜ | → | 0.001785 | ｈ1（40） （ 0.001785 × 209 ㍑/分）1.7544 × 170 m = 30.1 m
50㎜ | → | 0.000973
月別水圧係数（G) |  |  | ｈ1（50） （ 0.000973 × 209 ㍑/分）1.7544 × 190 m = 11.6 m
1月 0.63 |  | 8月 0.77
2月 0.58 |  | 9月 0.70
3月 0.63 |  | 10月 0.69 | 本管動水圧実測値（F) 0.45MPa H27年 10月 25日 11時頃測定
4月 0.64 |  | 11月 0.65 | （F) |  | （G)
5月 0.65 |  | 12月 0.64 |  | × |  | = | 0.31 MPa
6月 0.65 |  |  | 0.31 MPa |  | × | 102 | = |  | m | … | （H)
7月 0.75
略算法
ｄ ： 15戸以下の場合 |  |  |  | 管末の水頭チェック（15ｍ以上であること）
ｄ = （162.5×15戸）0.4×1.1
ｙ = 52 ㎜ |  |  |  |  | A地点 |  |  |  |  | B地点
口径 設計水頭（H) + 本管EL - 損失水頭 - 幹線管末EL = 管末水頭
ｄ' ： 250㍑/分以下の場合 |  |  |  | （40） 31.7 + 1.2 - 30.1 - 2.5 = 0.3
ｄ’ = （ | 209 ㍑/分 |  | )0.37×10 | [7 empty] | 判定 不可
| 3.472 |  |  | （50） 31.7 + 1.2 - 11.6 - 2.5 = 18.8
ｄ’ = （ | 46 ㎜ | [9 empty] | 判定 可
| 誓約書 |  | （計算書通り施工の場合は、下記誓約文を抹消して住所・氏名を記入する。）
上記のとおり計算しましたが、当方の都合により
幹線口径は ○○ ㎜に致したく、今後の出水不良や供給条件に異議申し立
てはしません。
年 月 日
|  | 申請者 | 住 所
氏 名