## Sheet1
(山口県給水装置設計施工指針様式)
タンク給水計算書並びに誓約書
受付番号
[13 empty] | B:給水負荷単位 |  |  |  |  | 各種衛生器具接続管口径と給水負荷単位表
工 事 場 所 | [12 empty] | 器 具 | 負荷単位 | 栓数 | 計 |  | 器 具 名 |  | 接続管口径 | 給水負荷単位
[13 empty] | 大便（タンク） | [6 empty] | （㎜） | 公衆用 | 私 室
建 物 名 称 | [12 empty] | 小便（タンク） |  |  |  |  | 大便器（洗浄弁） |  | 25 | 10 | 6
[13 empty] | 小便（洗浄弁） |  |  |  |  | 大便器（タンク） |  | 13 | 5 | 3
下松市上下水道局指定 給水装置工事事業者 | [12 empty] | 手 洗 器 |  |  |  |  | 小便器（洗浄弁） |  | 20 | 5
[13 empty] | 洗 面 器 |  |  |  |  | 小便器（タンク） |  | 13 | 3
給水装置工事主任技術者 | [12 empty] | 浴 槽 |  |  |  |  | 手 洗 器 |  | 13 | 1 | 0.5
[13 empty] | 台所流し |  |  |  |  | 洗 面 器 |  | 13 | 2 | 1
設計水量（タンク流入） | [12 empty] | 洗濯流し |  |  |  |  | 水 飲 器 |  | 13 | 2 | 1
A:建物種別1人1日当たりの |  |  | A = 延べ面積 × 有効面積率 × m2当たり人員 × 1人1日当たりの水量 | [9 empty] | 散 水 栓 |  |  |  |  | 散 水 栓 |  | 13または20 | 5 | 2
給水量によるもの |  |  | A = 延べ ｍ3 × 有効面積× 人 × ㍑/人・日 = ㎥/日 | [9 empty] | シャワー |  |  |  |  | 和風浴槽 |  | 20 | 4 | 2
（空調・衛生工学便覧） | [17 empty] | 洋風浴槽 |  | 20 | 4 | 2
A':その他の基準によるもの |  |  | A' = 30 世帯 × 1㎥/日 ＝ 30 ㎥/日 | [14 empty] | シャワー |  | 13または20 | 4 | 2
設計水量（タンク下がり） | [17 empty] | 料理場流し |  | 13または20 | 4 | 2
B:器具給水負荷単位による |  |  | 設計水量Q = 30 ㎥/日 + 事業用水 0 ㎥/日 = 30 ㎥/日 | [14 empty] | 台所流し |  | 13または20 |  | 3
同時使用流量 | [17 empty] | 洗濯流し |  | 20または13 |  | 3
（ハンターカーブによる） |  |  | 受水タンク容量: 30 ㎥/日 × 0.4 = 12 ㎥ | [14 empty] | 掃除用流し |  | 20または13 | 4 | 3
事業用水: | [17 empty] | 浴室ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ |  | 大便器が洗浄弁の場合 |  | 8
冷却水や営業用水等 |  |  | 高置タンク容量: 30 ㎥/日 × 0.1 = 3 ㎥ | [9 empty] | 計 |  |  |  |  | 浴室ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ |  | 大便器がﾀﾝｸ式の場合 |  | 6
タンク容量（貯水率） | [15 empty] | ↓
受水タンク 0.4～0.6 |  |  | 高置タンクのみ容量: ㎥/日 × 0.4 = ㎥
高置タンク 0.1 | [12 empty] | ハンターカーブから |  | 400 ㍑/分 |  | + | 事業用水 0 ㍑/分 = 400 |  |  | ㍑/分 ・・・ （B）
高置タンクのみ 0.4
給水時間 8 時間 |  |  | タンク流入量予想（タンク容量は実容量） | [9 empty] | タンク下がり口径 = | = | √（10.61 × B ) |  |  | ・・・・・ | 流速2ｍ/秒の場合
|  |  | QS = | Q - タンク容量 |  | = | 30 - 12 |  | = | 75 ㍑/分
メーター口径（E) |  |  |  | 給水時間 × 0.03 |  |  | 8 × 0.03 | [6 empty] | = | √（10.61 × 400） |  |  | = | 65.1 → 呼び径 75 ㎜
25㍑/分まで | → | 13㎜
50㍑/分まで | → | 20㎜ |  |  |  | （E)表からメーター口径は 40 ㎜
56㍑/分まで | → | 25㎜ | [10 empty] | 月別水圧係数（G） |  | 本管動水圧実測値（F) |  |  |  | 0.4 MPa Ｈ27年 3月 26日
150㍑/分まで | → | 40㎜ | [10 empty] | 1月 0.63 7月 0.75 | [6 empty] | 15 時頃測定
500㍑/分まで | → | 50㎜ | 流入管口径 | [9 empty] | 2月 0.58 8月 0.77 |  |  | （F) |  | （G）
1000㍑/分まで | → | 75㎜ | ｄ = | QS |  | 0.37 × 10 | = |  |  |  | ｙ0.37 | ×10 | 3月 0.63 9月 0.70 |  |  |  | × |  | = | 0.25 MPa ・・・ ①
1500㍑/分まで | → | 100㎜ |  | 12.9 × I0.57 |  |  |  | 12.9× 0.14 0.57 |  |  |  |  | 4月 0.64 10月 0.69 |  |  | ①
3750㍑/分まで | → | 150㎜ | [10 empty] | 5月 0.65 11月 0.65 |  |  |  | × | 102 | = | 25.7 m ・・・ （H)
6500㍑/分まで | → | 200㎜ | ｄ = （ |  | ㎜ | →呼び径 |  |  | ㎜ |  |  |  | 6月 0.65 12月 0.64
8750㍑/分まで | → | 250㎜ | 流入量予想QSは、次式の値よりも大きいこと。 | [12 empty] | （H) + 実測EL - 流入管EL - 流入口残水頭 = 設計水頭H
但し、高置タンクのみでは |  |  | タンク実容量 × 60 |  | = | 12 × 60 |  | = 45 ㍑/分 | [7 empty] | 25.7 + 1.0 - 3.0 - 3.0 = 20.7 m
2F・3Fは20㎜以上 |  |  | 24 - 給水時間 |  |  | 24 - 8
4F・5Fは25㎜以上 | [12 empty] | 損失水頭換算長の目安 |  |  | 実 長 | = |  | m
| 誓約書 |  | （計算書通り施工の場合は、下記誓約文を抹消して住所・氏名を記入する。） | [9 empty] | 13㎜ → 20m |  |  | 換算長 | = |  | m
[13 empty] | 20㎜ → 35m |  |  | L : 計 | = |  | m
|  | 上記のとおり計算しましたが、当方の都合により | [10 empty] | 25㎜ → 45m
[13 empty] | 40㎜ → 70m |  |  | I = | H | = |  | = 0.14
|  | 受水タンクは ｍ3、高置タンクは ｍ3、メーター口径は ㎜、 | [10 empty] | 50㎜ → 90m |  |  |  | L
流入管口径計算用
|  | 流入管口径は ㎜に致したく、今後の出水不良や供給条件に異議申し立てはしません。 | [10 empty] | 器具の最低必要圧力水頭
[13 empty] | 一般水栓 | 3m |  | ポンプ揚水量QP = （B)×50％以上
[13 empty] | 大便器（洗浄弁） | 7m |  | ポンプ揚水量QP = 400 ㍑/分 × 0.5 = 200 ㍑/分 ・・・ ②
|  | ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 | [10 empty] | シャワー | 7m
|  | 申請者 | 住 所 | [9 empty] | 瞬間湯沸器（大） | 1～1.5m |  | 揚水管口径ｄ’ = √（14.15×②）
[13 empty] | 瞬間湯沸器（小） | 2.5m |  | 揚水管口径ｄ’ = √（14.15×200）
[13 empty] | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ・ | 3m |  | 揚水管口径ｄ’ = 53.2 → 呼び径 65 ㎜
|  |  | 氏 名 | [9 empty] | 定水位弁 |  |  | ※流速1.5m/秒の場合